肥西县餐饮及厨余垃圾处置项目

高压配电柜设备采购

招 标 文 件

招标编号：ZDHBZB（货物）-2021-006

招   标   人：中国地质工程集团有限公司  （盖章）

二〇二一年三月

目  录

第一章  招标公告	- 3 -

第二章  投标人须知	- 5 -

投标人须知前附表	- 5 -

投标人须知	- 8 -

第三章  评标办法	- 14 -

第四章  招标人需求	- 16 -

第五章  合同条款	- 17 -

第六章  投标文件格式	- 18 -

一、投 标 函	- 20 -

二、法定代表人身份证明	- 22 -

三、法定代表人授权委托书	- 23 -

四、投标保证金（银行底单）	- 24 -

五、资格审查资料	- 25 -

六、近三年业绩情况表	- 28 -

七、其他相关证明材料	- 29 -

# 第一章  招标公告

本招标项目为肥西县餐饮及厨余垃圾处置项目高压柜采购，招标编号：ZDHBZB（货物）-2021-006，招标人为中国地质工程集团有限公司，项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标。

- 一、招标项目名称及招标编号

1、项目名称：肥西县餐饮及厨余垃圾处置项目高压配电柜设备采购

2、招标编号：ZDHBZB（货物）-2021-006

- 二、招标内容

1、项目地点：本工程位于安徽省合肥市肥西县

2、招标范围：本工程范围内的高压配电柜设备供应、安装及调试验收，详见清单。

3、质量标准：符合国家现行有关验收规范标准。

4、本项目不划分标包。

- 三、投标人资格要求

1、投标人应为中华人民共和国境内依法注册的独立法人

2、符合《中华人民共和国招标投标法》对投标人其他资质要求；

3、投标人须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间等的方可参加本项目的投标。

4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标；

5、本项目不接受联合体投标。

- 四、资格审查方法

- 资格后审。

- 五、招标文件的获取

1、招标文件获取：供应商到中国地质工程集团有限公司网站获取。

2、招标文件不收取费用。

- 六、投标文件递交截止时间、地点及开标时间、地点

1、投标文件递交截止时间及开标时间：2021年3月30日9时00分（北京时间）。

2、投标文件递交地点及开标地点：北京市-海淀区知春路丙18号中地商务楼5层

- 七、发布公告的途径

本次招标公告在中国地质工程有限公司网站新闻中心进行公开发布信息。

- 八、联系方式

招 标 人： 中国地质工程集团有限公司

地    址： 北京市-海淀区知春路丙18号中地商务楼5层

联 系 人： 张麟

电    话： 010-62586814

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

本投标人须知前附表是对投标人须知正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人：中国地质工程集团有限公司 地址：北京市-海淀区-知春路丙18号中地商务楼5层 联系人：张麟 电话：010-62586814 |
| 2 | 项目名称 | 肥西县餐饮及厨余垃圾处置项目高压配电柜设备采购 |
| 3 | 资金来源 | 自筹 |
| 4 | 付款方式 | 银行转账支付、银行承兑汇票或供应链金融产品等方式支付，招标人有付款方式选择权 |
| 5 | 招标内容 | 本工程范围内的主要设备供应、安装及调试验收，详见清单 |
| 6 | 计划工期 | 计划工期：60日历天（以监理发出的开工令日期为准） 计划开工日期： / 计划竣工日期： / 除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：/。 |
| 7 | 标包划分 | 不划分 |
| 8 | 招标方式 | 公开招标 |
| 9 | 招标组织形式 | 自行组织 |
| 10 | 资格审查方式 | 资格后审。 |
| 11 | 投标人资格要求 | 1、投标人应为中华人民共和国境内依法注册的独立企业法人机构或其他组织，具有有效的营业执照或事业单位法人证书，应包含相应的经营范围或业务范围（提供有效的营业执照或事业单位法人证书）； 2、符合《中华人民共和国招标投标法》对投标人其他资质要求； 3、投标人须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间等的方可参加本项目的投标。(时间以投标截止日前五个工作日至投标截止日查询结果为准，投标人须将查询后的网页截图加盖单位公章后装入投标文件内，查询结果以开标当天现场查询结果为准）； 4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标； 5、本项目不接受联合体投标。 |
| 12 | 投标人不得存在的情形 | （1）投标人为不具有独立企业法人机构或其他组织； （2）被责令停业的； （3）被暂停或者取消投标资格的； （4）财产被接管或者冻结的； （5）在最近三年内有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的； （6）法律法规限定的其他情形。 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 14 | 投标预备会 | 不召开 |
| 15 | 投标人提出澄清问题的截止时间和方式 | 截止时间：2021年 3月 26 日13:00点00分（北京时间） 提出澄清的方式：以书面的形式或电子邮件发出澄清或者修改 |
| 16 | 招标人发出招标文件澄清或者修改的截止时间和方式 | 截止时间：2021 年 3月 27 日15:00点00分（北京时间） 发出澄清或者修改的方式：以书面的形式或电子邮件发出澄清或者修改 |
| 17 | 投标文件的盖章或者签字 | （1）投标文件封面、投标函等要求签字盖章处均应加盖单位公章并经法定代表人或委托代理人签字或盖章。 （2）由法定代表人签字或盖章的在投标文件中须提交《法定代表人身份证明》，由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交法定代表人签署的《法定代表人授权委托书》。 （3）《法定代表人身份证明》、《法定代表人授权委托书》格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则《法定代表人身份证明》、《法定代表人授权委托书》无效。 |
| 18 | 最高投标限价 | 不设置最高投标限价。 |
| 19 | 投标报价具体 要求 | 1）投标报价为固定综合单价，此单价包含税费、运输费、吊装费、卸车费、安装费、调试费、验收费等一切费用。 2）投标报价中必须包含完成本项目所产生的一切费用，招标人不再支付投标报价之外的任何费用。 |
| 20 | 投标有效期 | 投标有效期：30 日历天（从投标截止之日算起） |
| 21 | 投标保证金 | 不收取 |
| 22 | 备选投标方案 | 不允许 |
| 23 | 投标文件密封和份数 | 纸质投标文件：壹正贰副；电子版投标文件：存储U盘一并封存至投标文件中。 以上投标文件在投标截止时间前邮寄至招标人处。 |
| 24 | 投标文件的标记要求 | 无 |
| 25 | 投标文件递交截止时间和地点 | 投标文件递交截止时间：2021年3月30日9时00分（北京时间） 投标文件递交地点：北京市-海淀区知春路丙18号中地商务楼5层 |
| 26 | 投标文件退还 | 不退还 |
| 27 | 开标时间和地点 | 同投标文件递交截止时间和地点 |
| 28 | 评标委员会组成人数 | 5 人，从招标代理评标专家库中产生。 |
| 29 | 评标方法 | 经评审的最低投标价法，详见招标文件第三章 评标办法 |
| 30 | 中标候选人推荐原则 | 中标候选人按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价得分高者优先，推荐三名中标候选人。 |
| 31 | 中标人确定 | 评标委员会推荐中标候选人 3 人，中标人确定 1 人 |
| 32 | 预付款保证金金额和形式 | 1、保证金的形式： 银行不可撤销履约保函 2、保证金的金额：合同金额的30%的履约保证金（函） 3、保证金的期限：设备进场安装、调试、验收合格并确保通电后或签订合同之日起3个月内。 |
| 33 | 其他 | 无 |

## 投标人须知

- 1.总则

- 1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》（以下简称《招标投标法》）、《中国人民共和国招标投标法实施条例》（以下简称《实施条例》）等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2招标人：招标人单位名称及联系方式见投标人须知前附表。

1.1.3项目名称：项目名称见投标人须知前附表。

- 1.2资金来源和落实情况

本项目资金已落实，资金来源见投标人须知前附表。

- 1.3招标内容

1.3.1本项目招标内容：见投标人须知前附表。

1.3.2本项目施工工期：见投标人须知前附表。

- 1.4标包划分

本项目标包划分情况见投标人须知前附表。

- 1.5招标方式

1.5.1招标方式见投标人须知前附表。

1.5.2公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

- 1.6招标组织形式

本项目由招标人自行组织，招标组织形式、联系方式见投标人须知前附表。

- 1.7资格审查

1.7.1本招标项目资格审查方式见投标人须知前附表。

- 1.8投标人不得存在的情形

1.8.1投标人不得存在的情形见投标人须知前附表。

- 1.9投标费用

不论结果如何，投标人自行承担所有准备和参与投标有关的费用。

- 1.10保密

参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应当对由此造成的后果承担法律责任。

- 2.招标文件

- 2.1招标文件的组成

2.1.1招标文件一般由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 招标人服务需求

第五章 合同条款

第六章 投标文件格式

2.1.2招标文件对同一内容的表述应当一致。第一章 招标公告与招标文件在同一内容的表述上有矛盾或者冲突时，以第一章 招标公告为准；投标人须知前附表与投标人须知正文在同一内容的表述上有矛盾或者冲突时，以投标人须知前附表为准。

- 2.2招标文件的澄清和修改

2.2.1投标人对招标文件有疑问的，应当按照投标人须知前附表规定的时间和方式，要求招标人对招标文件进行澄清。

2.2.2招标人应当按照投标人须知前附表规定的时间和方式，将澄清或者修改内容发给所有购买招标文件的投标人，但不指明问题的来源。

2.2.3如澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当相应顺延投标截止时间。

2.2.4投标人收到澄清或者修改后，应当通知招标人，确认已收到该澄清或者修改。

2.2.5所有关于招标文件的澄清和修改均作为招标文件的补充部分。当招标文件、招标文件的澄清或者修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

- 3.投标文件

- 3.1投标文件的组成

投标人应当按照投标人须知前附表的要求制作并递交投标文件。投标文件组成见第六章投标文件格式。

- 3.2投标文件的编制

3.2.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。

3.2.2投标人应当认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求递交全部资料或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被否决。

3.2.3投标人递交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有往来函电均应当使用中文。投标人递交的证明文件和文献可以使用另一种语言，但相应内容应当译成中文，在解释投标文件时以中文译本为准。

3.2.4投标文件应当使用不褪色的材料书写或者打印，并加盖单位公章，由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或盖章的，投标文件应当附《法定代表人身份证明》和法定代表人签署的《法定代表人授权委托书》。投标文件应当尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应当加盖单位公章或者由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字确认。

- 3.3投标报价

3.3.1投标人应当根据招标文件要求进行报价，投标人应当报出符合招标文件要求的拟提供服务总价。投标报价中必须包含完成本项目所产生的一切费用，招标人不再支付投标报价之外的任何费用。（工程所必须的各类评审费、设备费、采样费、分析费、人工费用、材料费、食宿费、资料费及税金等），费用不管是否在投标报价表中单列，均视为投标总价中已包括该费用。

3.3.2投标货币：人民币。

3.3.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标将被否决。最高投标限价或者其计算方法见投标人须知前附表。

3.3.4招标人不接受投标人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。

3.3.5投标报价的具体要求见投标人须知前附表。

- 3.4投标有效期

3.4.1投标有效期从递交投标文件截止日起计算。投标有效期的具体时间见投标人须知前附表。在此期间，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。投标有效期不满足招标文件要求的投标将被否决。

3.4.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人决定延长投标有效期的，应当以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人须以书面形式予以答复。投标人同意延长投标有效期的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金有效期；投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效。

- 3.5投标保证金：不收取

- 3.6投标文件的式样、密封和标记

3.6.1本次只接受纸质标书，不接受电子标书

- 4.投标

- 4.1投标文件的递交

4.1.1投标文件递交截止时间：见投标人须知前附表。

4.1.2投标文件递交地点：见投标人须知前附表。

4.1.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4出现以下情形时，招标人/招标代理机构不予接收投标文件：

（1）逾期送达或者未送达指定地点的；

（2）未按照招标文件要求制作的；

（3）未按照第一章“招标公告”要求获得本项目招标文件的。

4.1.5到投标文件递交截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

- 4.2投标文件的修改、撤回和撤销

4.2.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或者撤回已递交的投标文件。

4.2.2投标人修改后的投标文件，应当在规定的投标截止时间前按照招标文件的规定编制、密封、标记、递交。

4.2.3投标人撤回已递交的投标文件，应当书面通知招标人。

4.2.4投标人在规定的投标截止时间后，不得在投标有效期内撤销其投标。

- 5.开标

- 5.1开标时间和地点

招标人将按照投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，参加开标的投标人代表应当签名报到，以证明其出席开标。开标时间和投标截止时间应当为同一时间。

- 5.2开标程序

5.2.1开标会议由招标代理机构组织并主持，邀请所有的投标人或者其代表出席。

5.2.2招标人在投标文件递交截止时间前收到的所有投标文件在开标时都应当众予以宣读。

5.2.3开标时，招标人应当众宣布参加本项目招标的投标人个数及投标文件情况，并宣读有效投标的“投标人名称、投标总报价。

5.2.4开标内容填写在“开标记录表”中。

- 5.3异议

5.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场做出答复，并制作记录。

5.3.2投标人认为存在低于成本价投标情形的，可以在开标现场提出异议，并在评标完成前向招标人递交书面材料，招标人应当及时将书面材料转交评标委员会。

- 6.评标

- 6.1评标委员会

6.1.1评标由依法组建的评标委员会负责，具体人数见投标人须知前附表。

6.1.2评标期间，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标的过程和结果。

6.1.3评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

- 6.2评标原则

6.2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3评标方法

6.3.1本项目评标采用经评审的最低投标价法。

- 6.4投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式个别地要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不允许更改投标文件的实质性内容。

- 6.5中标候选人推荐原则

评标委员会应当根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定推荐中标候选人，具体推荐原则见投标人须知前附表。

- 6.6评标报告

评标完成后，评标委员会应当根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定及时向招标人提交评标报告和中标候选人名单。

- 7.中标

- 7.1中标候选人

7.1.1招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。

7.1.2以中标通知书确定的中标候选人为准。

- 7.2确定中标人

7.2.1招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，中标人数量见投标人须知前附表。

7.2.2在签订合同之前，中标人放弃中标或者不能履行合同的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 7.3中标通知

7.3.1在中标通知书发出前，中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，可能影响其履约能力的，投标人应当主动告知招标人。

7.3.2中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，同时向未中标人发放未中标通知书。

7.3.3中标通知书是招标投标档案的组成部分。

7.3.4中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

- 8.合同签订

8.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得订立背离合同实质性内容的其他协议。

8.2中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 9.纪律和监督

- 9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就招标文件、开标、中标候选人公示投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

- 10.需要补充的其他内容

第三章  评标办法

一、总则

第一条  本项目采用经评审的最低投标价法。

第二条  评标委员会依据招标文件中规定的标准、办法对投标文件进行评审，任何其他的外部证据均不得作为评标的依据。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，得分相等时，按投标报价得分高者优先，投标报价得分也相等的，按服务方案得分由高到低顺序推荐中标候选人。

二、资格审查

第三条  如投标供应商为中国地质合格供应商，则无需进行资格审查，非中国地质合格供应商，需进行资格后审。

三、初步评审

第四条  对通过资格审查的投标文件进行初步评审。通过初步评审的投标文件，方可进入下一阶段详细评审。

四、详细评审

第五条 详细评审内容。

1、分值构成（总分100分）

（1）投标报价部分：满分70分；

（2）详细评审部分：满分30分；

2、评分标准：

评标委员会对通过初步评审的投标人进行详细评审，首先按照招标文件规定的评分要求对投标人进行打分。

（1）评分标准：

| 评分项目 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （满分70分） |  | - 报价最低（即下浮价格最多）得70分，报价次之得65分，报价第三得60分，累计取得分前五名，其余投标人取消中标候选人资格，如出现报价相同情况下得分相同。 - 评标将以价格因素确定中标候选供应商，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人为中标候选供应商或者供应商。 - 评标委员会按各投标人的投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 - 评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，可能影响商品质量和不能诚信屡约的，应当要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，或提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。 |
| 详细 评审 （满分 30分） | 投标人业绩（满分30分） | 提供1个类似业绩得10分，每增加1个类似业绩加10分，最多得30分 |

（2）投标总得分：

投标总得分=投标报价得分+详细评审得分，小数点后保留两位，小数点后第三位“四舍五入”。

五、其他评审事项

一、投标文件的澄清

1、在评标阶段，评标委员会认为需要时，可书面通知投标人澄清其投标文件中的问题，澄清的内容包括对算术性修正的确认、对非实质性的遗漏、不完整的技术信息和数据的纠正等或者要求补充某些资料，包括报价的分析资料等，对此，投标人不得拒绝。投标人的澄清和纠正内容将作为其投标文件的组成部分。

2、有关澄清的要求和答复，投标人不得借澄清问题的机会，与招标人或评标人员私下接触或对原投标报价和内容提出修改，澄清不得改变投标文件的实质性内容，也不得对其他投标人造成不公平的结果。但在评标中对发现的算术性差错进行的核实、修正，则不在此列，评标委员会不接受投标人主动提出的澄清。

3、若投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，投标人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其应作无效标处理。

4、投标报价有算术错误的，评标委员会按照以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与根据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

二、评标规则

1、评标委员会成员只能按本评标细则确定的评分项目、内容、要求进行打分，不能另行列项，否则视为废票。投标人的投标得分为各评委分数的算术平均值。

2、评分、计分工作均在监督人员的监督下进行，计分结果经监督人员签字后才有效。

3、对于定性评价部分评标委员会成员对各投标人的各项投标文件内容评分时必须根据其自身经验及判断客观评判，将各子项的最高分给予其认为最能满足招标文件该项内容要求的投标人，其它按优劣顺序依次给予适当的评分。

4、评分为记名方式，评分由评标委员会成员各自独立打分，不得相互商议。

5、评标委员会完成评标后，应当向招标人递交书面评标报告。

第四章  招标人技术/服务需求

一、技术要求

1 开关柜

1.1 开关柜的结构（为中置式，金属铠装封闭式）应保证工作人员的安全，便于使用、运行、维护、监视、检修和试验。

1.2 开关柜中各组件及其支持绝缘件的外绝缘公称爬电比距（高压电器组件外绝缘的爬电距离与最高电压之比）的规定如下：

凝露型的爬电比距纯瓷绝缘不小于1.4cm/kV。环氧树脂绝缘不小于1.6cm/kV。（制造厂爬电距离应按12kV等级计算）（适用于0类设计）

1.3 开关柜均应符合五防要求：

防止误分合断路器

防止带负荷误推拉断路器手车

防止带接地线误合断路器

防止带电误合接地开关

防止误入带电间隔

1.4 开关柜应为组装式框架结构，并具有良好的互换性、密封性，防护等级不低于IP2X。

1.5 开关柜的前门应为铰链门，且在开关“试验”位置时，也能关闭，开关柜背后有可拆卸的盖板。

1.6 开关柜内的保护仪表小室应牢固、防震，并便于设备的调试和维修。

1.7 开关小车的推进，抽出应灵活方便，对仪表小室无冲击影响。同型号、同规格、同参数的开关小车应有互换性。

1.8 开关柜应有良好的通风条件，如通风设有百叶窗或其他通风口时，应有防止漏水，防小动物进入的措施，并符合有关标准。通风口的设置不应降低外壳的防护等级。

1.9 所有操作机构和辅助开关的接线除有特殊要求外，均采用相同接线，以保证开关柜小车的互换性。

1.10 手车在柜体中应有明显的工作位置、试验位置和断开位置之分，各位置均能自动锁位和安全接地，为保证检修安全，在一次插头上装有触头盒及挡板，并能自动进行开闭。

1.11 开关柜内各小室应隔离，为防止母线发生故障时波及相临柜，要求在母线小室柜间加装阻燃性隔离板。

1.12 柜内采用绝缘母线，并应具有防潮和阻燃性能以及足够的介电强度，其对母线容量的影响由投标方考虑。

1.13柜内各相导体的相间与对地净距离必须符合下表的要求，如达不到应采取措施加强绝缘，若采用隔板隔离，其隔板必须具有优质的防潮耐电弧阻燃性能。

| 额定电压 （kV) | 10.5 |
| --- | --- |
| 导体至接地间净距 （cm) | 12.5 |
| 不同相的导体之间净距 （cm) | 12.5 |

1.14 开关柜内设有认可的抗凝露电加热器，各开关柜的加热器应均匀接至加热小母线上。电加热器电源采用AC220V。

1.15 所有金属铠装封闭开关柜的底部应留有进线入口，后盖板应为螺栓固定，作为10kV母线通道。

1.16 开关柜表面应涂有防锈漆，并涂底漆、密封（只需外表层密封）。开关柜与开关柜之间用螺栓拼接。开关柜外壳应采用敷铝锌板或有盐雾试验报告。

1.17 开关柜的外形应平整美观，内外表层颜色由招标方与设计院商定。

1.18 观察窗

观察窗位置必须使观察者便于观察运行中的设备及主触头的工作位置，并应达到外壳所规定的防护等级。观察窗应使用机械强度与外壳相近的耐火防爆透明材料遮盖，并应与高压导电体保持有足够的电气间隙。

1.19 开关柜顶部须设有独立的断路器、母线室、电缆室压力释放通道，当发生内部故障电弧时，顶部的压力释放通道能自动打开，释放和排泄气体，开门方向严格密封，保证在发生异常故障时人员和设备的安全。开关柜需通过国家高压电器检测中心燃弧试验。

1.20  技术参数和性能要求

1.20.1手车式高压开关柜技术要求

A高压开关柜柜体

一般性说明

高压开关柜采用金属铠装移开式中置户内成套配电装置，用于接受和分配12千伏以下的网络电能并对电路实行控制保护及监测。

由柜体和手车两部分组成为中置滑架金属全封闭式结构，包括: 手车开关室，母线室，电缆室、低压室(低压室内包括: 微机综合保护器、端子仪表及小母线、辅助开关等)等，各室之间均以接地的金属板隔开，防止故障穿越及蔓延，对每个装置要求留有适当的空间，便于进、出线电缆连接、扩展、固定件的维修及元件的调换，高压开关柜能在最大短路故障时安全运行，并能承受由此引起的电气和机械压力。故障条件下排泄气体和压力释放通道不允许面向操作人员。柜与柜之间用绝缘套管隔开，可防止事故扩大，每台柜需有散热通道，可防止各室之间热对流，主母线室后部设有方便拆卸的护板，便于主母线与分支母线的组装及维修。

柜体结构

高压开关柜的外壳是不小于3.0mm厚的覆铝锌钢板经数控机床加工，采用多重折边工艺，使整个柜体不仅精度高，且具有很强的抗腐蚀和抗氧化作用，型式完善而不变形的全封闭结构防护等级符合IEC60529，开关柜为复合绝缘，柜体在设计和制造上保证同类型手车的互换性，非同类型手车的限制性，元件板、门、框架等总体装配平滑嵌装，无波纹出现，提供的肋和支架提高坚固性，避免出现未加工的毛边，接地处要牢固、平滑，不允许出现裂缝接点和断纹。

结构

断路器小车是中置式钢结构与柜体通过二次插头插座进行电气连接，断路器手车在开关柜内具有工作和试验/隔离两个位置，在此两位置时，高压柜门均关闭。手车开关室内可装真空断路器、电压互感器、避雷器等，由于用金属板将手车封闭，外壳防护等级IP4X，即使打开前门，其防护等级仍可达到IP20，保证操作安全性。

手车推入柜内时有导正装置(导向轮)。使手车在柜内宽度方向偏差减小。

在开关柜的正面与背面柜体外壳上有观察窗，该窗是用良好的透明度和足够的强度的绝缘材料制成，通过门前的观察窗能看到手车所处的位置，同时也能看到手车上的ON/OFF按钮和ON/OFF机械位置指示。

绝缘隔板和绝缘活门

开关柜手车室与隔离室、电缆室装有用绝缘材料制成的隔板并在其上装有绝缘活门，隔板和绝缘活门防护等级符合IEC标准，当手车由试验位置进入工作位置时，绝缘活门打开并固定于开启位置，手车退出时。活门自行关闭，且活门上印有危险标志，以防止人体触及带电部分。

开关柜进行包括温升试验在内的型式试验，且有检测一次回路带电显示的装置。

开关柜的接地回路及开关

接地开关位于柜内，但其操作在开关柜前，接地开关采用手动操作，接地开关分合能在开关柜前辨别，接地开关具有机械联锁的性能，防止断路器处于合闸状态时闭合接地开关或接地开关处于闭合状态时，推进断路器等，接地开关在闭合状态下能承受短路电流，同时给出所承受的动稳定与热稳定电流。

所有开关柜要采用铜排接地，并与开关柜的钢框架接成一体，其截面不少于25mm2，能承受4秒钟的短路电流，断路器手车具有滑动的触头，使断路器手车在任何位置接入接地铜排，滑动触头与滑动触头座配合成套，触头座与主接地铜排之间采用铜材连接。如果开关柜排列超过十台以上，有2个以上的接地点。

联锁

金属全封闭手车式高压开关柜满足国家电力部门的“五防”要求，从而在电气和机械联锁上采取了具体的措施，使得:

断路器处合闸状态时，手车不可能在工作位置或试验位置移动

手车在工作位置和试验位置之间断路器不能合闸

接地开关处于闭合位置时，手车不能从试验位置推至工作位置

手车在工作位置或工作与试验位置之间时。接地开关不能闭合。

防止误入带电隔室

对于隔离手车和断路器手车之间的联锁采用电气联锁方式。联锁装置保证隔离手车固定在工作或试验位置时，与有联锁要求的断路器才能合闸，而在两位置之间不能合闸，当两种手车均处在工作位置且断路器处于合闸状态时，隔离手车(或隔离开关)不能拉动，高压所用变手车柜的联锁装置保证手车带负荷时，不能拉动，断路器在手车已充分咬合在工作或试验位置时才能操作。

电缆终端接线

凡为电缆下进、出线的开关柜，提供所需的附件，诸如: 电缆终端盒或电缆夹件、锥形橡皮密封衬垫，，电缆在开关柜后部连接，其接点高于地坪，便于电缆终端盒的安装，电缆底部进线处采用金属板绝缘，当电缆进入开关柜的基础时，满足IEC的防护标准。

当开关柜为架空母线上进、出线形式时，提供进出母线的穿墙绝缘套管。

开关柜电缆室后门板一旦打开，即可安装和维修电缆终端盒，柜后部备有色旗，来显示接地开关的闭合与否。

母线

高压母线排符合IEC694，采用高压绝缘支架，全封闭在高压开关柜的母线室内，用可拆装的隔离挡板挡住母线室，防止误入，母线排是刚性硬拉高导电的电解铜，其截面能满足连续的负荷电流，并能承受在短路电流条件下的力的冲击，符合IEC431的有关标准，母排接点确保有效的导电和牢固的连接。联接处防腐。支撑母排的绝缘子有合格的性能，以适机械及电气要求。

为了便于今后发展，母排的终端钻孔并支撑，以能承受故障条件，合闸、控制、信号小母线在每台高压开关柜上部独立的小室内，且根据要求，以母联柜为界，使两段母线上高压开关柜内的小母线分段贯通。母线外部采用国产长春热塑管绝缘保护，静触头座采用不饱和聚脂树脂材料绝缘保护。

高压开关柜内装有接地铜排，加之敷铝锌板的柜体拼联，使整个柜体接地良好。

－开关柜技术参数：

| 额定电压 |  | 12kV |
| --- | --- | --- |
| 额定绝缘水平 | 1min工频耐受电压 | 42kV |
|  | 雷电冲击耐受电压 | 75kV |
| 主母线额定频率 |  | 50HZ |
| 主母线额定电流 |  |  |
| 分支母线额定电流 |  |  |
| 额定短路耐受电流 |  |  |
| 额定峰值耐受电流 |  |  |
| 防护等级 |  | 外壳IP4X，打开IP2X |

2 主母线和连接

2.1 所有用螺栓固定的主母线和分支母线接头，对铜导体镀银，并保证其温升不超过标准值。在长期使用期间，从标准环境温度到额定满负荷温度，固定螺栓的初始接触压力值不应降低，每个连接点不应少于两个螺栓。

母线排导电率应不低于99.9%。

2.2 投标方对母线的每个接点进行接触电阻测试，需达到标准, 以保证母线接触可靠。

2.3 母线应标明相别的颜色，A、B、C相分别为黄、绿、红色。

2.4 开关柜内除配置主母线外，还应设置小母线，小母线数量约为  11  根。

控制小母线采用Φ6紫铜棒，并延伸至整列开关柜长度，小母线应有单独的隔离小室。

2.5 主母线支承绝缘子的吸潮性能应很低，在设备使用期间，不应降低机构和介质强度。

2.6 开关柜中的接地母线应能满足该回路动热稳定的影响。接地母线最小截面应为30×8mm的铜排。

3 断路器

选用ABB品牌。（ABB的VD4系列）

真空灭弧室采用西屋、ABB、SIEMENS同等或更高档次的国际品牌制造产品。

机械寿命3万次。

电气寿命3万次

断路器为各品牌原厂生产产品，禁止品牌授权产品。

3.1 真空断路器参数：

额定电流    1250A,630 A

额定短路开断电流（周期分量，方均根值）   40 kA

额定动稳定电流（峰值）    80 kA

额定热稳定电流（方均根值）     40 kA  4 s

额定短路开断电流的直流分量应不小于42%

发电机出口断路器额定短路开断电流的直流分量应不小于42%

3.2 合闸时间：  ≤75  ms       燃弧时间：  ≤15   ms

分闸时间：  33-65  ms       开断时间：  <80   ms

3.3 真空断路器应符合GB、DL、SD及IEC有关标准。

3.4 断路器回路应根据负荷情况配备过电压吸收装置，以防止操作过电压，配合的元器件应经招标方和设计院认可。

3.5 断路器应具有贮能操作机构，该机构控制电压为直流 220  V，跳合闸控制回路电源电压为直流 220   V。

3.6 除断路器自身控制回路（如跳合闸、储能等）所有辅助接点外，至少应提供4常开，4常闭辅助接点供外部联锁用。这些辅助接点必须引至开关柜内接线端子上。辅助接点的允许载流量不小于10A。

3.7 真空断路器开关柜为手车中置式开关柜。断路器小车应灵活轻便。

3.8 开关柜内所配一次设备（含接地开关），都应与断路器参数相配合，各元件的动、热稳定性必须满足要求。

3.9 真空断路器开关柜内，要求其母线、断路器、出线和仪表等均有单独的隔离小室，并按金属铠装结构制造。

3.10 断路器应具有“防跳”功能，在一次合闸指令下只能合闸一次。

3.11 投标方应提供用来从固定小室中插入和拉出断路器手车。为了使断路器能够容易且可靠地插入开关柜固定小室的正确位置，应该提供对准方法便于断路器在固定小室中定位。

3.12 断路器应安装有一台数字式计数器以显示至20000次的操作次数。

4 操作机构

4.1 断路器的操作机构应采用电动机弹簧储能式。该机构应有弹簧已储能的状态输出接点，以作远方监控用。

4.2操作机构应能够满足弹簧一次储能可允许断路器二次合闸的要求，但无论在何种状态下都应有足够的能量完成下列操作：

a. 如果断路器处于断开状态和弹簧已储能时，断路器能够合闸然后再跳闸。

b. 如果断路器已合闸和弹簧已储能时，断路器应有足够能量跳闸、合闸，然后再跳闸。

4.3 当合闸电源发生故障时，应该提供手动弹簧储能的设备。为了便于维护，所有断路器都应配备将断路器从小室内抽出的手动操作装置。所有断路器操作机构均应配有一分励脱扣线圈，外加一机械式脱扣手柄。断路器应具有电动操作和人工操作两种操作方式，并装有连锁机构进行转换。

4.4合闸和分闸装置的操作电压应为直流220V，在线圈温度50℃时合闸和分闸装置应能够在下列电压范围内正常运行:

(1)合闸电磁线圈            220V直流             80～110%

(2)弹簧储能电动机          220V直流             80～110%

(3)合闸释放线圈            220V直流             80～110%

(4)分励脱扣释放线圈        22OV直流             65～120%

4.4 开关柜所有单元的跳闸和合闸回路应分开。每个单元的每极电路中应该装有熔断器或小型断路器。开关柜应带有可靠的机械式指示器，指示器应能显示断路器是处于分闸、运行、隔离或接地位置。如果提供一个可视的机械式指示器，它还应能显示操作机构处于弹簧闭合状态，

5 隔离装置和遮板

5.1 所有断路器应通过隔离装置连接到母线排或电缆，隔离装置和断路器应相互连锁，只有在主回路带电但无电流时进行操作。试验隔离不应使断路器跳闸。

5.2 当断路器从开关柜中拉出，位于隔离位置时，应保证使断路器正确地定位于运行、隔离和接地位置。为防止超行程应设置停止档，并明显指示各种位置。机械选择开关在选择某一指定位置时，应使断路器不能定位于其它位置。

5.3 隔离装置应具有自动对准触头的功能，静触头应便于维修。每台主隔离装置应提供不少于二个备用辅助触头。所有辅助开关的接线都应经过二次隔离装置连接，接在开关柜固定部分的端子上。

5.4 遮板应能完全遮住所有断路器母线排上的静触头和馈线回路的静触头。在断路器插入和抽出时，遮板应能自动落下，防止触及静触头。

5.5 连接到母线排和电缆的隔离静触头，其遮板应有独立的操作机构，在关合时应具有闭锁装置。所有遮板均应漆有标志以指示是母线排还是电缆。

5.6 所有辅助回路均应具有自动对准隔离装置。不同的单元内的隔离装置，相同回路内应具有相同的位置。

5.7 当断路器隔离时，应采取措施对辅助电路临时通电，以保证完成性能试验。

6 接地装置

6.1 断路器处于接地位置时，应有防止断路器人工脱扣的闭锁装置。

7 对保护装置及测量表计的要求

全厂保护装置统一品牌。

电流、电压互感器采用大连第一互感器厂品牌产品。

多功能电力仪表采用美高立电气品牌。

7.1保护装置要求采用微机型综合保护装置。要求带有GPS对时功能、故障录波功能（录波长度不小于6S）、事件记录及故障记录功能。

微机型综合保护装置采用 南瑞继保品牌产品

多功能电力仪表要求采用高精度仪表，可测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、双向有功/无功电能，最大需量统计等电参量，测量电流、电压的2~32次谐波分量和总谐波含量（THD），支持RS-485通讯，Modbus-RTU协议。

7.2 当测量仪表及继电器保护装置盘面上的二次回路接线以插头与高压开关柜中其他二次回路相连接时，其插头及插座必须接触可靠，并有锁紧设施。

7.3 表计、控制、信号和保护回路连接用线为铜芯绝缘线，最小截面不小于1.5mm2。

电流互感器二次绕组至端子排的铜导线最小截面不小于6mm2，电压回路端子排应保证能接6mm2 硬导线。所有导线应牢固的加紧，设备端子均有标字牌。

7.4对外引接电缆均经过端子排，每排端子排留有20%的备用端子。所有端子的绝缘材料必须是阻燃的。

供电流互感器用的端子排应采用专用型，电流不小于20A（500V），并具有隔离板。

7.5每个端子排只接一根导线，内部跨线可以接两根导线，导线均选用交联聚乙烯绝缘，电压不小于500V的铜绞线。端子排上的导线固定采用平头铜螺丝。不同电压、电流的端子板分组隔离。

7.6 对于需分开运输的开关柜间联线（如小母线联络电缆），要求互联的接线接在一个柜的端子排上，当开关柜组装时，再与其他柜连接。

7.7 控制和表计开关分别采用相同外形与手把的通用组合开关，相同用途的开关把手操作方向一致。

8 电流互感器

电流互感器按IEC相关标准及相关国标的有关要求进行设计及选用，并考虑到每一个装置的特殊要求，电流互感器满足初级额定短路电流及初级额定负载电流，电流互感器是干式的，户内型单匝贯穿式全封闭结构，有良好的绝缘性能和防潮能力，符合规定的电流比要求，其精度等级与负载配合，满足继电保护和仪器仪表的运行要求。电流互感器工频耐压42kV，雷电冲击耐压75kV，热稳定电流（3秒）31.5kA，动稳定电流100kA。

用于计量用的电流互感器的精度为0.2S级;一般用于测量的电流互感器的精度为0.5级。

正常运行时，电流互感器一次侧负荷电流按设计要求配置,二次侧电流均为5A。

9 电压互感器

电压互感器按IEC相关标准及相关国标进行设计和选用，电压互感器工频耐压42kV，雷电冲击耐压75kV，并考虑到每个装置的特殊要求，电压互感器将是三相的，初级采用高压熔断器保护，要求在板前能带电调换熔丝，电压互感器的次级绕组有可靠的绝缘，并加熔断器保护，电压互感器的接线方案根据设计要求进行其精度等级为0.5级。

10 避雷器

形式：无间隙金属氧化锌避雷器

额定电压：17.5kV

最大持续运行电压：14 kV

标准放电电流：5kA

陡波冲击残压：≮51.8 kV

雷电冲击残压：≮49 kV

操作冲击残压： ≮38.3 kV

直流参考电压：≮26 kV

避雷器采用国内一线品牌。

11 测量仪表

它将根据设计要求对仪表进行配置和选型或安装在高压开关柜上的低压小室内，或安装在单独的计量屏上，测量范围按设计要求配置，并考虑过负荷运行时，不损坏仪表。

12 铭牌和标识牌

12.1开关柜编号及名称采用醒目的中文用途名称（编码方式详见订货图），标志牌采用公司常规，每面开关柜的柜前、柜后的顶部各安装一块（包含设备名称、编号、KKS码）。

12.2每一台开关柜的柜体与开关上均设铭牌，铭牌采用铝制，铭牌中标明设备主要参数，内容符合GB3906标准的规定，铭牌装于每个开关柜柜体正面和开关小车的面板上。铭牌至少包括以下内容：

a） 制造厂名称和商标；

b） 型号、名称和出厂序号；

c） 使用参数（额定电压、额定电流、额定短路开断及关合电流、额定短时耐受电流、额定短路持续时间及额定峰值耐受电流）；

d） 设计等级；

e） 防护等级；

f） 出厂日期。

12.3二次元件、保护压板、盘面上的元件，采用有机玻璃的标志牌，标志牌刻有机组号及元件名称及标识符号，标志牌布置在元件的下方。

12.4电路的导线端头及每一个端子也标志相的文字符号。文字符号用耐擦的颜料机器打印，所有文字符号与接线图上的文字符号一致。

12.5 高压开关柜内安装的高压电器组件，如断路器、负荷开关、接触器、隔离开关及其操动机构、互感器、高压熔断器、套管等均具有耐久而清晰的铭牌。在正常运行中，各组件的铭牌便于识别。

二、违约责任：

4.1．供货方必须保质保量及时组织钢材进场，因供货方供货不及时致使肥西县餐饮及厨余垃圾处置项目部停工待料而造成的损失由供货方承担（不可抗力因素导致除外）。

4.2．供货方应在本合同约定的时间内将货物送达到肥西县餐饮及厨余垃圾处置项目部现场，每延迟一天供货方按逾期供货部分货款的 5 ％向肥西县餐饮及厨余垃圾处置项目部支付违约金，直至供货完成。超过 3 天，肥西县餐饮及厨余垃圾处置项目部有权解除合同。

三、环境、职业健康安全要求：

5.1．供货方对运货物的车辆严格要求，需符合国家有关标准要求，无安全隐患。对车辆尾气排放量超标的禁止使用，货运车辆出工地大门，必须经过清洗，确保车路整洁、轮胎无泥。

5.2．肥西县餐饮及厨余垃圾处置项目部负责对施工环境中存在的废气、噪音、扬尘、辐射等制订相应措施、确保进场作业人员符合劳动法规要求的作业环境。

四、双方其它约定事项：

6.1如供货方的供货能力和履约能力达不到合同要求，肥西县餐饮及厨余垃圾处置项目部有权增加或重新选择材料供应商，供货方须无条件接受。如供货方按合同履约，肥西县餐饮及厨余垃圾处置项目部不得另行选用其他供应商，否则视为肥西县餐饮及厨余垃圾处置项目部违约。

6.2.供货方必须保证所供材料为合格产品，如验收不符合计划或合同要求或经检验产品质量不合格，供货方必须无条件接受退货处理，并承担由此发生的一切费用。

6.3中标后合同签订时，供货方须提交营业执照、税务登记证等证件的复印件给肥西县餐饮及厨余垃圾处置项目部，并加盖公章。

- 第五章  合同条款

- 见附件

第六章  投标文件格式

中国地质工程集团有限公司

肥西县餐饮及厨余垃圾处置项目高压配电柜设备采购投标文件

- 投标人名称：                              （盖单位公章）

- 法定代表人或者授权委托人：                （签字或盖章）

- 年    月    日

- 目 录

- 一、投标函

- 二、法定代表人身份证明

- 三、法定代表人授权委托书

- 四、投标保证金（无）

- 五、资格审查资料

- 六、近三年业绩情况表

- 七、其他相关证明材料

## 一、投 标 函

致：

（投标人名称）    （以下称“我方”）已仔细研究了肥西县餐饮及厨余垃圾处置项目高压配电柜设备采购招标文件的全部内容，包括澄清或者修改文件以及有关附件，我方将严格按照招标文件要求递交符合要求的全部投标文件。

我方承诺如下内容：

1.后附询价单为我方对本项目投标价格的真实表达。

2.我方的投标文件包含第二章“投标人须知”第3.1款规定的全部内容。

3.我方承诺在招标文件规定的投标有效期30日历天（从投标截止之日算起）内不修改、撤销投标文件。

4.我方在评标过程中根据评标委员会要求提供的符合相关规定的澄清文件，构成投标文件的组成部分。

5.我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或者资料，并完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

6.我方承诺不向第三方透露与招标相关的所有信息。

7.如我方中标：

（1）我方承诺在中标后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）按照招标文件的规定及合同约定履行相关责任和义务。

我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.8款规定的任何一种情形。如有弄虚作假，将承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的一切损失。

投标人名称：                       （盖单位公章）

法定代表人或者授权委托人：         （签字或盖章）

年       月      日

## 附件：投标清单

具体详见附件

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：         职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证人像面

法定代表人身份证国徽面

投标人名称：               （盖单位公章）

年       月       日

## 三、法定代表人授权委托书

本人   （姓名）    系     （投标人名称）   的法定代表人，现委托  （姓名）   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义全权处理  肥西县餐饮及厨余垃圾处置项目高压配电柜设备采购（签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改投标文件，签订合同和处理一切有关事宜），其法律后果由我方承担。

委托期限：自签署本委托书之日起投标公章结束日。

代理人无转委托权。

附：授权委托人身份证复印件

授权委托人身份证人像面

授权委托人身份证国徽面

投标人名称：                               （盖单位公章）

法定代表人：                                （签字或盖章）

身份证号码：

授权委托人：                                （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

## 四、投标保证金（无）

五、资格审查资料

1、投标人应为中华人民共和国境内依法注册的独立企业法人机构或其他组织，具有有效的营业执照或事业单位法人证书，应包含相应的经营范围或业务范围（提供有效的营业执照或事业单位法人证书）；投标文件中应附：营业执照、组织机构代码证、税务登记证（前述营业执照、组织机构代码证、税务登记证已三证合一的，则需提供具有统一社会信用代码的营业执照副本）复印件并加盖单位公章。

2、符合《中华人民共和国招标投标法》对投标人其他资质要求；

3、投标人须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间等的方可参加本项目的投标。时间以投标截止日前五个工作日至投标截止日查询结果为准，投标人须将查询后的网页截图加盖单位公章后装入投标文件内，查询结果以开标当天现场查询结果为准。

4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标；投标文件中应附：相应承诺，格式自拟。

网页截图图例如下：

图例1：

图例2：

## 六、近三年业绩情况表

项目名称：                                                                                              招标编号：

| 序号 | 业绩名称 | 业绩简介 | 合同签订时间 | 合同金额（万元） | 合同中标方 | 合同招标方 | 项目完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应当如实填写本表并后附相关业绩证明材料复印件。

2.合同需包含关键页（合同服务内容、实施时间、合同金额、合同签字盖章页）。

投标人：                            （盖单位公章）

法定代表人或者授权委托人：          （签字或盖章）

年     月     日

## 七、其他相关证明材料

- （投标人认为对其有利的其他书面证明材料）